## 第1页
湘质监统编 施2020-187
电气接地装置隐检与平面示意图
工程名称： 中建大厦综合楼 编号：
施工单位 | 中国建筑第五工程局有限公司 |  |  |  |  | 监理单位 |  | 湖南红星工程项目管理 有限公司
分部工程名称 | 建筑电气 |  |  |  |  | 分项工程名称 |  | 接地装置安装
施工图号 | 电施-002 |  |  |  |  | 部位 |  | 基础筏板
接地类型 | 综合接地 |  | 组数 | 15 |  |  |  | 设计要求 | ≤1Ω
接地装置平面示意图（绘制比例要适当，注明各组别编号及有关尺寸）
接地装置敷设情况检查表（mm）
槽沟尺寸 |  | / |  |  | 土质情况 |  | 粉质粘土
接地体规格 |  | 镀锌扁钢L40×40 |  |  | 接地体深度 |  | 1m
接地引上线规格 |  | HRB400E 25mm |  |  | 接地导体连接是否符合规范规定 |  | 是
防腐处理 |  | 刷防锈漆 |  |  | 接地电阻最大值 |  | 0.5Ω
检查结论 |  | 合格 |  |  | 检查日期 |  | 2020-01-21
施工单位意见： |  |  |  |  | 监理（建设）单位：
电气专业技术负责人：
电气质量员： |  |  |  |  | 项目专业监理工程师
电气施工员： |  |  |  |  | （建设单位项目技术负责人）：
年 月 日 |  |  |  |  | 年 月 日
注：1.绘制电气接地装置平面示意图时应把建筑物轴线、引下线位置、测试点位置、测试点阻值在图中标出；2.土质情况按地质勘探情况填写，并与《利用建筑物金属体做防雷与接地装置安装建筑物防雷装置》15D503，土壤电阻率数值表名称相对应；3.表格中内容按实际发生填写，未发生处画“/”；4.接地电阻栏中接地电阻值应根据接地装置埋设位置、方式、深度、季节等因素，按规定进行修正，修正后的接地电阻最大值应满足设计要求；5.电气接地电阻测试记录应与接地类型、设计要求一致；表格填写实测数据，隐蔽部位要拍摄现场照片作为该记录附件。

## 说明
填写说明
施2020-187电气接地装置隐检与平面示意图
1.接地装置敷设后隐蔽前进行检查数设情况。电气工程接地装置隐蔽工程验收是指利用建筑物基础钢筋的接地转置、人工接地装置的隐藏，是上道工序被下道工序所掩盖、包裹而无法再次检查的重要工程项目.因此电气接地装置隐蔽之前将接地电阻测试合格后进行记录。
2.表格填写 接地类型：根据施工图纸标注的接地类型填写，常见的接地类型有防雷接地、机房接地、工作接地、保护接地、防静电接地、逻辑接地、重复接地、综合接地等。 接地装置平面示意图：绘制比例要适当，应把建筑物轴线、各测点的位置及阻值标出。 接地装置敷设情况检查：根据设计要求检查各项数据井记录。 接地电阻最大值：接地电阻测试仪显示数值乘以当地季节系数。