## 第1页
湘质监统编 施2020-194
大型照明灯具固定及悬吊装置强度试验记录
工程名称： | 中建大厦综合楼 | [9 empty] | 编号：
施工单位 |  | 中国建筑第五工程局有限公司
楼 层 |  | 1楼 |  |  |  |  | 试验日期 | 2020年 1 月1 日
灯具名称 |  | 安装部位 |  | 数量 |  | 灯具自重（kg） |  |  |  | 试验荷载（kg）
花灯 |  | 一楼大厅 |  | 1 |  | 12 |  |  |  | 60
检验结论：
施工单位意见： |  |  |  |  | 监理（建设）单位：
电气专业技术负责人：
电气质量员： |  |  |  |  | 项目专业监理工程师
电气施工员： |  |  |  |  | (建设单位项目技术负责人)：
|  |  | 年 月 日 | [5 empty] | 年 月 日
注：1.试验时间：大型照明灯具安装前、固定及悬吊装置安装后进行强度试验；2.试验数量：大于 10kg 重量的大型照明灯具，其固定及悬吊装置应全数做强度试验；3.试验方法：按 5 倍灯具重量的恒定均布载荷做强度试验，历时15min；试验载荷物体距地≤30cm；固定及悬吊装置的各部件应无变形；4.固定及悬吊装置强度试验应附图或照片。

## 说明
施工2020-194大型照明灯具固定及悬吊装置强度试验记录填写说明
1.为了防止由于安装不可靠或意外因素，发生灯具坠落现象而照成人身伤亡事故，灯具固定装置安装完成、灯具安装前要求在现场做恒定均布载荷强度试验，试验的目的是检验安装质量。
2.质量大于10kg的灯具，其固定装置应该采用在预埋铁板上焊接后锚固（金属螺栓或金属膨胀螺栓）等方式安装，应符合建筑物的结构特点且按要求全数做强度试验，以确保安全。
3.电气工程中对大型灯具的界定是指大型的花灯、设计单独出图的、灯具本身指明的。
4.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015其中的规定：
3.3.15 照明灯具安装应符合下列规定：
1 灯具安装前，应确认安装灯具的预埋螺栓及吊杆、吊顶上安装嵌入式灯具用的专业支架等已完成，对需做承载试验的预埋件或吊杆经试验应合格。
18.1.1 灯具固定应符合下列规定：
1 灯具固定应牢固可靠，在砌体和混凝土结构是哪个严禁使用木楔、尼龙塞或塑料塞固定；
2 质量大于10kg的灯具，固定装置及悬吊装置应按灯具重量的5倍恒定均布载荷做强度试验，且持续时间不等少于15min。
检查数量：第1款按每检验批的灯具数量检查5%，且不等少于1套；第2款全数检查。
检查方法：施工或强度试验时观察检查，查阅灯具固定装置及悬吊装置的载荷强度试验记录。