## 第1页
湘质监统编 施2020-196
建筑照度测试记录
工程名称：中建大厦综合楼
施工单位 | 中建五局第三建设有限公司
仪表型号 | 照度计 1010A |  | 测试日期 | 年 月 日
照度测试仪检定有效期 |  | 2020年 6 月 4 日至 2021 年 6 月 3 日
测试部位 | 照度标准 (Lx) | 功率密度标准 (KW/㎡) | 实测照度 (Lx) | 功率密度 (KW/㎡)
14楼总经理办公室 | 300 | 0.009 | 295 | 0.009
测试结论：
施工单位意见： 专业技术负责人： 年 月 日 |  |  | 监理（建设）单位意见： 项目专业监理工程师 （建设单位项目技术负责人）： 年 月 日
电气专业技术负责人：
电气质量员： |  |  | 项目专业监理工程师 （建设单位项目技术负人）：
电气施工员：
| 年 月 日 |  |  | 年 月 日
注：1.照度测试仪应检定合格，且使用时应在检定有效期内；2.不同电光源的照度测试，应根据其技术特性，点燃至工作稳定状态后进行；3.照度测试应在无外界干扰光情况下进行。

## 说明
施2020-196 建筑照明测试记录填写说明
1.进行照度检测，应重点对公共建筑和建筑的公共部分的照明进行检测。考虑到部分住宅项目中住户的个性化使用情况偏差较大，一般不建议对住宅内的测试结果作为判断的依据。照度测试要求在无外界光源的情况下进行，一般可以在夜间或者在白天测试区域有遮挡的情况下进行。照度检测需在光源点燃一定时间后进行。不同的场所，照度标准不一样，为保证照度测试的准确性，应根据不同的场所，选用与照度测试要求相适应的的照度计。
2.《建筑电气照明装置施工和验收规范》GB50617-2010其中的规定：
7.2.1 当有照度和功率密度测试要求时，应在无外界光源的情况下，测量并记录被检测区域的平均照度和功率密度值，每种功能区域检测不少于2处。
1 照度值不得小于设计值；
2 功率密度值应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034的规定或设计要求。
7.2.2 照度测量时应待光源的光输出稳定后进行测量，并符合下列规定：
1 白炽灯等需燃点5min;
2 荧光灯需燃点15min;
3 高强气体放电灯需燃点30min；
4 新安装的照明系统，宜在燃点100h(气体放电灯）和10h（白炽灯）后再测量其照度。
7.2.3 室内照度测量宜采用准备度为二级以上的照度计；室外照度测量宜采用准备度为一级的照度计，对于道路和广场的照度测量，应采用能读到0.1Lx的照度计。
3.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015其中的规定；
21.1.3 对设计有照度测试要求的场所，试运行时应检测照度，并应符合设计要求。（建筑物照明通电试运行）
检查数量：全数检查。
检查方法：用照度测试仪测试，并查阅照度测试记录。