## 第1页
湘质监统编 施2020-197
应急电源装置（EPS）应急持续供电记录
工程名称： |  |  | 中建大厦综合楼 |  |  |  |  | 编号：
施工单位 |  |  |  | 中建五局第三建设有限公司 |  | 检查日期 | 年 月 日
安装部位 |  |  |  | 消防控制室 |  | 规格型号 | EPS-4KW
检查测试内容 | [6 empty] | 额定值 |  | 测试值
1 |  | 输出电压（V） |  |  |  |  | 380 |  | 383
2 |  | 输出电流（A） |  |  |  |  | 12 |  | 12
3 |  | 能量恢复时间（H） |  |  |  |  | 4 |  | 3.8
4 |  | 切换时间（s） |  |  |  |  | 0.03 |  | 0.025
5 |  | 持续供电能力（min） |  |  |  |  | 180 |  | 190
6 |  | 连线及出线的线间、线对地间最小电气绝缘电阻值（MQ） |  |  |  |  | 20 |  | 22
测试结果：
施工单位意见： |  |  |  |  | 监理（建设）单位：
电气专业技术负责人：
电气质量员： |  |  |  |  | 项目专业监理工程师
电气施工员： |  |  |  |  | （建设单位项目技术负责人）：
年 月 日 |  |  |  |  | 年 月 日
注：1.该记录应根据应急电源装置（EPS）质量证明文件进行现场核验；按回路数抽查 20％，且各不得少千1个回路。

## 说明
施2020-197 应急电源装置（EPS）应急持续供电记录填写说明
1.应急电源装置（EPS）运行前须测试持续供电时间，并记录。
2.《应急电源系统施工及验收规程》CECS455：2016第7.3.4条第4款应急照明控制器交接试验应符合下列规定：应急照明控制器应设主、备用电源的工作状态指示，并能实现主、备用电源的自动转换，且备用电源应能保证应急照明控制器工作不小于3h。
检查数量：全数检查
检查方法：观察、实测