## 第1页
湘质监统编 施2020-198
接地（等电位）联结导通性测试记录
工程名称： | 中建大厦综合楼 | [7 empty] | 编号：
施工单位 | 中国建筑第五工程局有限公司
测试部位 | 14层卫生间 |  |  |  |  | 测试日期 |  | 年 月 日
设计值 | ≤3Ω |  |  |  |  | 检检测仪检定日期 |  | 年 月 日
部位 | 分段电阻（Q） | [6 empty] | 总电阻 （Q）
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6
洗脸盆 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 |  | 0.2 | / | 1.3
浴缸 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |  | / | / | 1.2
淋浴架 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | / |  | / | / | 0.9
采暖管 | 0.2 | / | / | / |  | / | / | 0.2
毛巾架 | 0.3 | 0.3 | / | / |  | / | / | 0.6
检验结论：
施工单位意见： |  |  |  |  | 监理（建设）单位：
电气专业技术负责人：
电气质量员： |  |  |  |  | 项目专业监理工程师
电气施工员： |  |  |  |  | （建设单位项目技术负责人）：
年 月 日 |  |  |  |  | 年 月 日
注：1.根据GB50303—2015 第 19.1.10 条填写； 2.全数检查。

## 说明
施220-198 接地（等电位）联结导通性测试记录填写说明
1.等电位联结的导通性测试是对等电位的管夹、端子板、联结线、有关接头进行检验，等电位联结的有效性必须通过测定来证实。
2.为保证等电位连接的顺利施工和安全运行，电气、土建、水、暖等施工和管理人员密切配合，管道检修时，应由电气人员在断开管道前预先接通跨接线，以保证等电位联结的始终导通。
3.《等电位联结安装》15D502其中的说明：
等电位联结安装完成后应用专用的测试仪表（例如等电位电阻测试仪）进行导通性测试，测试用电源可采用空载电压为4～24V的直流和交流电源，测试电流不应小于0.2A。应测得等电位联结端子板与等电位联结范围内的金属管道等金属体末端之间的电阻不超过3Ω，可认为等电位联结是有效的。
测量等电位联结端子板与等电位联结范围的金属管道末端之间的电阻，有时是较困难的，因为一般距离较远，建议进行分段测量，然后电阻值相加（总电阻为各分段电阻之和）。如发现导通不良的连接处，应做跨接线。
4.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015第19.1.10条游泳池和类似场所灯具（水下灯及防水灯具）安装应符合下列规定：
1 当引入灯具的电源采用导管保护时，应采用塑料导管；
2 固定在水池构筑物上的所有金属部件应与保护联结导体可靠连接，并应设置标识。
检查数量：全数检查
检查方法：观察检查和手感检查，查阅隐蔽工程检查记录和等电位联结通性测试记录。